EW物理环境监控系统
[image: image6.png])



       长春市世纪数码技术有限公司
VSP3006 Plus串口服务器

VSP3006 Plus串口服务器
[image: image7.png]AL

HL%M!*&@?

RS232/10 32/10
RJ45->R]45
£
LS BB i —
‘ ’ RI45
o © Ahil
RJ45

2

AL RJ45 RT45

RJ45 RJ45 RI45

S B A MR

523 RS232/10
RS232 RS232/10 RS232 i i RS232/10 RS232
Bl bR ;
WA DU I BB A *

AR 2 LA




用户手册
User Manual
长春市世纪数码技术有限公司
目录
1. 概述…………………………………………………………………….(3)
2. 产品介绍……………………………………………………………….(3)

3. 主要应用……………………………………………………………….(5)

4. 技术参数……………………………………………………………….(6)
5. 参数配置………………………………………………………………..(7)

6. 设备安装……………………………………………………….……….(8)

7. 外形尺寸………………………………………………………………..(10)
8. 注意事项………………………………………………………………..(11)
概述
VSP3006 Plus采用工业化标准设计，适用于I/O,RS232接口转以太网进行数据传输。
VSP3006 Plus主要用来在远端电脑平台上根据需要产生若干个虚拟串口和I/O接口，对于应用程序来说，使用该驱动程序产生的虚拟串口和电脑本身具有的串口（COM1、COM2）具有完全相同的界面，也就是说在电脑本身具有的串口（COM1、COM2）上可以运行的程序，在虚拟串口上同样可以正常运行。

VSP(Virtual Serial Port)系列转换器是由长春市世纪数码技术有限公司开发的TCP/IP协议模块。

VSP3006 Plus 工业级产品采用光电隔离、内置国标电源系统、高等级防护芯片等措施，可在恶劣环境中稳定运行。
广泛用于各种工业、民用场合，通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆、过程控制等。特别用于需要高精度和高温的测量场合。特别针对高稳定性要求的工业应用场合。

[image: image2.emf]服务器

串口控制器

串口控制器 串口控制器

以太网

烟感

摄像头

烟感

摄像头

烟感

摄像头


产品介绍

· VSP3006 Plus串口服务器是一款高性能，稳定，适用于在各种条件的地区使用、配备完善本地和远程调试功能的虚拟终端产品。
· 配合服务器端软件，用户可以在本地或者远离设备现场进行数据采集和远程调试。

· VSP3006 Plus串口服务器提供单独的RS232/485/IO配置及标准的数据接口，与用户设备即插即用。软件/硬件看门狗、具备实时断线检测、断线重连，可保证长期稳定运行。
· 最高限度的易用性和兼容性、支持TCP/IP通讯方式，实现串口到LAN/Internet远程数据透明传输。

· 将COM口定向至IP地址，每台计算机可拥有256个串口

· 基于向导式的虚拟串口创建过程，简单方便。用户无须更改原有的基于串口的程序即可立即使用。
· VSP3006 Plus设备包括4个全信号串口，2个普通串口，8个I/O输入，4个I/O输出，或者可选是6个全信号串口。
· 所有串口都为12V逻辑，每个输入口包含有输入口，地，12V电源三个端子组成，12V电源是供给需要供电的输入设备的

· 输出口控制 5V 继电器的常闭触点与常开触点互相转换，输出口的三个端子就是继电器的三个端子。

· 供给电源是交流220V或直流48V可选。
外观图示：
[image: image3.jpg]- VSP 3006 Plus&: [0 R £ 28





[image: image4.jpg]Hd NCNO AR ) DY 5 R »
B




主要应用

· 使用VSP3006 Plus串口服务器可使新建设或原有监控设备立即网络化，门禁/安防/考勤系统
· 工业现场联网监控

· 仓储自动控制系统

· 医疗/生化/实验仪器联网自动化

· 大型零售(POS)系统联网自动化
· 无人职守机房监控

· 其它远程和分布式串口设备控制
应用示例如下图 ：

[image: image5]
技术参数
VSP3006 Plus工业级I/O口，RS232口转以太网
	功能   型号
	添加产品型号

	扩展端口
	1. 8路I/O输入

2. 4路I/O输出

3. 6路RS232  

	I/O输入参数
	干结点输入

	I/O输出参数
	干结点输出

输出电压：5V

	RS232参数
	最高速度115200bps，可设置无校验，奇，偶校验、5,6,7,8数据位，1，2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。

	I/O运行模式
	正常运行

	RS232运行模式
	数据模式

	接口
	I/O采用高强度接线端子，RS232采用标准DB-9插头

	网络
	RJ45 10Mbps，TCP/IP协议。支持跨网段访问。

	运行模式
	TCP/IP Server模式

	管理
	使用VSPM的Telnet管理器通过网络管理，提供一个用于本地管理的RS232管理口。

	安全
	内置IP过滤，最多设置8个认证IP。
可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。

	供电电源
	DC+5V

	供电模式
	现场供电

	防护
	电源：400W浪涌保护。 
rs232端口：350W保护，符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4，IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A-5/50 ns，IEC 61000-4-5 (Lighting) 8.0 A (8/20us)。
I/O端口：光电隔离 
系统：具备死机自动重启功能。

	全光电隔离
	同时隔离I/O、RS232单元与MCU单元之间的信号线，地、电源。

	运行环境
	温度：-20-60℃，湿度：5% - 95% RH，无凝露。

	附带软件
	VSPM虚拟串口软件，使用说明书等。

	应用案例
	（基于rs232、io）的监控系统


参数配置
· VSP3006 Plus主板有一设置开关，是为设置串口参数设置的。开关关闭为正常工作模式，开关打开为参数设置模式，此时虚拟终端的IP地址为192。168。0。56，端口号为2200，把计算机与虚拟终端设备通过网线连接起来，打开配制程序，可配制6个串口的IP地址，端口号，网关，子网掩码。配制完毕，关机，把开关闭合，重新开机，设备按新配制的数据进行工作。
如图所示：

· 虚拟终端设备可以选择使用IO端口功能还是选择使用串口E、F的全信号功能。
· 在接口板的左侧有一排跳线端子，每三个为一组，所有跳线跳到上面选择IO端口，跳到下面选择全信号。在面板上还配有一个选择开关（上图），该开关必须与跳线的状态相匹配，否则设备会不正常运转。

E、F为普通串口。
· RS232-A对应COM7，IP地址为192.168.0.56，端口号为2600；

· RS232-B对应COM8，IP地址为192.168.0.56，端口号为2601；

· RS232-C对应COM9，IP地址为192.168.0.56，端口号为2602；

· RS232-D对应COM10，IP地址为192.168.0.56，端口号为2603；
· RS232-E对应COM11，IP地址为192.168.0.56，端口号为2604；

· RS232-F对应COM12，IP地址为192.168.0.56，端口号为2605；

· 设备出厂时的状态为跳线跳到上面选择IO端口；RS232-A、B、C、D为全信号串口，
设备安装
1. 安装串口服务器
设备芯片对静电敏感，所以在安装模块包装产品时，必须在一个防静电表面上操作，并且操作者必须先释放自身的静电。
A. 连接信号线
连接VSP3006 Plus服务器串口和设备，VSP3006 Plus服务器串口出厂设置：9600bps，
无校验，8 数据位，1 停止位。
将串口服务器接入以太网。
如果需要现场管理的话，可以使用网线连接以太网口和电脑
B. 连接电源
确定上述步骤无误后，就可以连接电源了。
如果设备附带了电源适配器，可以直接使用此电源适配器即可，否则请使用符合规格的适配器。
2. 检查串口服务器运行状态
按照上述步骤安装好串口服务器后，就可以供电并检查设备工作状态。
可以通过下面3 种方式判断设备是否正常工作：
A. 正常启动时，电源灯长亮
B. 串口服务器监控端口会输出IP 地址等相关的工作信息，这些信息
可以通过超级终端显示出来。
C. 将电脑的IP 地址设置为192.168.0.10/255.255.255.0，然后
Ping 设备IP 地址，设备默认地址可以通过VSPM 虚拟串口软件探
测出来，如果可以Ping 通，说明网络和设备工作正常。
如果您的串口服务器没有上述输出，请按照“网络参数设置”段检查
您计算机的网络配置是否正确，如还无法解决问题，请联系技术支持。
ping 192.168.0.56
Pinging 192.168.0.56 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.56: bytes=32 time<10ms TTL=64

Reply from 192.168.0.56: bytes=32 time<10ms TTL=64

Reply from 192.168.0.56: bytes=32 time<10ms TTL=64

Reply from 192.168.0.56: bytes=32 time<10ms TTL=64
3. 安装远程服务器端软件
1） 设备出厂时为TCP/IP 的Server 模式，所以选择Server 模式的串口服务器。
IP 地址：192.168.0.100

子网掩码：255.255.255.0

网关：无
IP 认证：禁用
Telnet 端口：23
2） 然后选择<使用设备探测器建立虚拟串口>

3） 选择<扫描添加设备>
4） 选中扫描到的设备，并选择<映射此设备端口>菜单即可完成映射
5） 完成映射
上图为4口串口服务器的映射情况，共映射了4 个端口。2 端口设备只是在映射出的COM 口数量上比上图少，6口的数量比这个多，其他功能完全一致。
设备的RS232-A 端口被映射到COM3，对应192.168.0.56:2600
设备的RS232-B 端口被映射到COM4，对应192.168.0.56:2601

设备的RS232-C 端口被映射到COM5，对应192.168.0.56:2602

设备的RS232-D 端口被映射到COM6，对应192.168.0.56:2603

6） 虚拟串口特性
虚拟串口在使用上与实际的物理串口完全一样，当应用程序打开虚拟串口时，串口参数将自动同步到串口服务器的对应端口，无需手工设置。

4. I/O数据口接线方法图示
5. 扩展串口针脚使用情况（表中未标者，为没有使用）：
1）串口服务器端口 对应DB9 针脚 功能说明
R 2 收
T 3 发
G 5 地
R G T R G T R G T R G T

端口D 端口C 端口B 端口A

A G B A G B A G B A G B

端口D 端口C 端口B 端口A

2） 网络参数设置
1) 电脑主机网络连接参数设置
IP 地址：192.168.0.10
子网掩码：255.255.255.0

2) 设备网络参数
IP 地址/子网掩码：参考设备的配置标签
3) 默认的端口映射
外形尺寸

标准工业用1U机架式结构
注意事项
· 严禁在设备上电运行时，触摸电路板及芯片。
· 设备芯片对静电敏感，所以安装时，必须在一个防静电表面上操作，并且操作者必须先释放自身的静电。
· 使用的电源、运行环境必须说明书及标准要求。
· 各类连接电缆必须合说明书及标准要求。
· 运行时请远离强电场、磁场环境。
 免责声明
· 厂家不承诺设备没有任何缺陷，厂家不承担，也不担保此设备所带来的一切责任及后果。

· 在关键场合应用时（如涉及生命财产等），请考虑设备失效所造成的影响及对策。
· 所有使用此设备的行为，都将被认为接受此声明
保修服务及技术支持
1、 免费保修
此设备的免费保修期：7 天内包退、3 个月内包换、1 年内包修。保修期以
发票或说明书上所记载的购买日期来计算。
2、 免费保修服务方式
1) 包退：用户将设备发到本公司，本公司退回全款。
2) 包换：用户将设备发到本公司，本公司更换良品返回给用户。
3) 包修：用户将设备发到本公司，本公司在7-15 个工作日内维修完
毕返回给用户。
4) 在保修期内免费提供术支持。技术支持包括：应用软件开发支持、
硬件部署、故障排除、方案设计支持等。
维修期间发生的运输费用由双方共同承担。条款中“返回给用户”指的是
已从本公司发出。以上仅限于免费保修范畴，如果超过免费保修期或故障
情况属于“不属于免费保修的情况”，免费保修自动失效。
3、 不属于免费保修的情况
以下情况造成的设备损坏不属于免费保修范围：
1) 自然灾害或意外事故（如：雷击、火灾、盗窃等）。
2) 有烧灼痕迹、拆卸痕迹。
3) 使用假冒伪劣或不合格的电源产品造成的设备损坏。
4) 使用环境或运行参数超过说明书规定范围。
以上情况造成的设备损坏需要进行付费维修。
4、 软件升级及技术支持网址
最新的软件及参考资料请联系经销商
                                                                                    版本：V1.01



长春市世纪数码技术有限公司    地址：吉林省长春市南关区人民大街5116A号

邮编：130022    电话：0431-86937617    传真：0431-86937511/8015                           2

[image: image1.png])



[image: image6.png]_1281789593.vsd
IBM �������

�������

�

�������

�����������

�����������

�����������

�

�

�������

A-B �������

�����

�����

�����

�����������

�����������

�����������

�����

�����

�������

�����

�������

�������


